МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритого заняття

СТРУКТУРНА СХЕМА МІКРОПРОЦЕСОРНОГО РЕЛЕ ЗАХИСТУ, ЇХ           ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

з дисципліни: Напівпровідникові пристрої релейного захисту та автоматики спеціальність: 5.050701 «Монтаж і експлуатація засобів

автоматики електричних систем»

2017

Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Напівпровідникові       пристрої релейного захисту та автоматики». Підготував Кондратов В.В.- викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» - 2017.

Викладено методику удосконалення методики оцінювання знань і вмінь     студентів на занятті з теми «Структура побудови мікропроцесорних реле захисту, їх переваги та недоліки».

Для викладачів дисципліни «Напівпровідникові пристрої релейного захисту та автоматики» ВНЗ 1-2 рівнів акредитації.

Рецензент:

Максименко О.Г. – викладач Маріупольського механіко-металургійного      коледжу ДВНЗ «ПДТУ», голова циклової комісії енергетичних дисциплін,  спеціаліст вищої категорії.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії енергетичних дисциплін.

План заняття

# Дисципліна: Напівпровідникові пристрої релейного захисту та автоматики

Блок змістових модулів: ПП 03.13.01 Напівпровідникові пристрої релейного      захисту та автоматики

# Модуль змістовний: ПП 03.13.01.05 «Серійні  реле  захисту  на  ІМС»

# Модульна одиниця: Структура побудови мікропроцесорних реле захисту, їх     переваги та недоліки

Мета:

Методична: удосконалити методику оцінювання знань і вмінь студентів;

Дидактична:

- навчальна - ознайомити студентів із схемою мікропроцесорного пристрою      релейного захисту, її побудовою та принципом дії;

- розвивальна – розвивати здатність до самостійного мислення, швидкого та                  міцного засвоєння нових знань, пам’ять, уважність і спостережливість

- виховна – виховати любов до майбутньої професії.

Вид заняття: лекція

Тип заняття: інформаційна лекція

Форми і методи проведення: лекція з елементами бесіди, експрес-тест із взаємоперевіркою, робота в  групах, розв’язання технічних задач.

Міжпредметні зв’язки:

Забезпечувальні -, «Релейний захист електричних систем», «Електроустаткування електричних систем»

Забезпечувані - «Основи електронної та мікропроцесорної техніки», «Електричні мережі»

Технічні засоби навчання: персональний комп’ютер, проектор та проекційний екран.

Методичне забезпечення: пояснювальні фото, схеми, картки з індивідуальним завданням.

Література:

Основна: Андрєєв В.А. Релейний захист і автоматика систем електропоста-                      чання - М.; «Вища школа», 1991- 345 с.

Допоміжна: В.Г Головацкий , И.В. Пономарев: Релейная защита и автоматика распределительных сетей , 1999 г.

ХІД  ЗАНЯТТЯ

1. Організаційний  момент:

1.1 Привітання студентів.

1.2 Відмітка у навчальному журналі відсутніх студентів.

1.3 Перевірка готовності до заняття студентів, аудиторії, обладнання.

2. Актуалізація опорних знань студентів:

2.1 Письмове експрес-тестування із взаємоперевіркою по картках з варіантами

завдань за матеріалом теми «Вивчення конструкції реле часу, виконаного на напівпровідниковій базі. Елементи витримки часу на спрацьовування і     повернення реле, їх реалізація». Експрес-тест.

Варіант 1

Для чого використовують логічний елемент часу:

а) для здійснення витримки часу;

б) для здійснення прискорення спрацювання реле;

в) для здійснення витримки часу після спрацювання реле.

Правильна відповідь – а)

Сигнал на виході компаратора різко змінюється коли:

а) перша вхідна величина більше другої;

б) друга вхідна величина більше першої;

в) перша вхідна величина стає більше другої;

г) друга вхідна величина стає більше першої.

Правильна відповідь – в,г)

З яких основних елементів складається напівпровідникове реле часу:

а) діода, конденсатора, резисторів, компаратора, вихідного підси-лювача,вихідного реле;

б) діода, конденсатора, резисторів, блока живлення, компаратора, вихідного підсилювача,вихідного реле;

в) діода, конденсатора, резисторів, блока живлення, компаратора, вихідного підсилювача.

Правильна відповідь – б)

Конденсатор в напівпровідниковому реле часу необхідний для:

а) для здійснення витримки часу;

б) для заряду компаратора;

в) для підсилення вхідного сигналу за рахунок його зарядки.

Правильна відповідь – а)

Час від подачі сигналу на вхід пристрою, до моменту появи сигналу на виході називають:

а) часом спрацювання ;

б) витримкою часу;

в) часом спрацювання без витримки часу.

Правильна відповідь – б)

Варіант 2

За рахунок якого елемента здійснюється витримка часу

а) діода;

б) транзистора;

в) конденсатора.

Правильна відповідь – в)

Час від подачинадходження сигналу на вхід пристрою, до моменту появи сигналу на виході називають:

а) часом спрацювання ;

б) витримкою часу;

в) часом спрацювання без витримки часу.

Правильна відповідь – б)

З яких основних елементів складається напівпровідниковий логічний елемент  часу:

а) транзистора, діода, конденсатора, резисторів;

б) діода, конденсатора, резисторів;

в) тиристора, діода, конденсатора, резисторів .

Правильна відповідь – а)

За рахунок якого елемента змінюється витримка часу:

а) за рахунок змінного резистора;

б) за рахунок змінної ємності конденсатору;

в) за рахунок зміни напруги блока живлення.

Правильна відповідь – а)

Сигнал на виході компаратора різко змінюється коли:

а) перша вхідна величина більше другої;

б) друга вхідна величина більше першої;

в) перша вхідна величина стає більше другої;

г) друга вхідна величина стає більше першої.

Правильна відповідь – в,г)

Пояснення системи оцінювання роботи студентів за результатами            завдання: за правильну відповідь на кожне запитання студент отримує 1 бал. В сумі   студент на експрес тесті може заробити до 5 балів. Перевірку робіт          студенти    виконують самостійно – передають свою роботу сусіду по парті і за допомогою таблиці вірних варіантів відповідей  виставляють ту чи іншу кількість балів і    повідомляють про неї викладачу, який заносить дані до таблиці оцінювання знань студентів (Додаток А).

3. Викладання нового матеріалу:

3.1 Повідомлення теми заняття: Структура побудови мікропроцесорних реле           захисту, їх переваги та недоліки

3.2 Мотивація вивчення теми: знання функціонування схеми мікропроцесорного пристрою релейного захисту необхідно для надбання знань про сучасні пристрої релейного захисту електричних систем, а також для формування компетенції у галузі практичних схем        релейного захисту електричних підстанцій

3.3 Лекція

3.3.1 План лекції:

а) Основні характеристики мікропроцесорного реле захисту , зовнішній  вигляд .

б) структура побудови мікропроцесорного реле захисту.

с) Переваги та недоліки мікропроцесорних реле захисту.

Виклад лекції.

а) Більшість фірм виробників обладнання РЗА припиняють випуск електромеханічних реле і пристроїв і переходять на цифрову елементну базу. Перехід на нову елементну базу не призводить до зміни принципів релейного   захисту та електроавтоматики, а тільки розширює її функціональні можливості, спрощує експлуатацію і знижує її вартість. Саме з цих причин мікропроцесорні пристрої дуже швидко займають місце застарілих електромеханічних і мікроелектронних реле.

Зовнішній вигляд деяких мікропроцесорних реле наведений далі на кількох фото (попередньо показати фото реле): (додаток В, слайд 1-3)

Основні характеристики мікропроцесорних захистів значно вищі, ніж у мікроелектронних, а тим більше електромеханічних. Так, потужність споживана від вимірювальних трансформаторів струму і напруги, знаходиться на рівні      0,1-0,5 ВА, апаратна похибка - в межах 2-5%, коефіцієнт повернення вимірювальних органів становить 0,96-0,97.

б) Розглянемо структуру побудови мікропроцесорного реле захисту.

Цифрові пристрої РЗ різного призначення мають багато спільного, а їх структурні схеми дуже схожі і подібні представленої на малюнку 1. (слайд 4)

Малюнок 1- Структурна схема цифрового пристрою захисту.

- Центральним вузлом цифрового пристрою є мікроЕОМ , яка через свої пристрої введення-виведення обмінюється інформацією з периферійними вузлами. За допомогою цих додаткових вузлів здійснюється сполучення мікроЕОМ (центрального процесора) із зовнішнім середовищем: датчиками вихідної інформації, об'єктом управління, оператором і т. п. (слайд 5)

Слід зазначити, що в реальному пристрої РЗ може використовуватися кілька мікропроцесорів (МП), кожен з яких буде зайнятий вирішенням окремого фрагмента загальної задачі з метою забезпечення високої швидкодії. Так, фірма ALSTOM, для цієї мети, використовує один       потужний процесор, а фірма ABB, використовує 4-10 МП, що працюють  паралельно.

- Неодмінними вузлами цифрового пристрою РЗА є: вхідні U1 - U4 і вихідні KL1 - КLj перетворювачі сигналів, тракт аналого-цифрового     перетворювача U6, U7, кнопки управління і введення інформації від   оператора SB1, SB2, дисплей Н для відображення інформації і блок   живлення U5. Сучасні цифрові пристрої, як правило, оснащуються і комунікаційним портом Х1 для зв'язку з іншими пристроями (слайд 6).Рис.М

- Основні функції вище зазначених вузлів наступні:

3.1 Вхідні перетворювачі забезпечують гальванічну розв'язку зовнішніх ланцюгів від внутрішніх ланцюгів пристрою. Одночасно, вхідні перетворювачі здійснюють приведення контрольованих сигналів до єдиного вигляду (як правило, до напруги) і нормованого рівня. Тут же здійснюється попередня частотна фільтрація вхідних сигналів перед їх аналого-цифровим перетворенням. Одночасно вживаються заходи щодо захисту внутрішніх елементів пристрою від впливу перешкод і перенапруг. Розрізняють перетворювачі вхідних сигналів аналогові (U3, U4) і логічні (U1, U2). Перші прагнуть виконати так, щоб забезпечити лінійну (або нелінійну, але з відомим законом) передачу контрольованого сигналу у всьому діапазоні його зміни. Перетворювачі логічних сигналів, навпаки,     прагнуть зробити чутливими тільки до вузької області діапазону можливого    знаходження контрольованого сигналу ( слайд 7).

3.2 Вихідні релейні перетворювачі KL1 - КLj. Вплив реле на об'єкт, що захищається традиційно здійснюється у вигляді дискретних сигналів управління. При цьому вихідні ланцюги пристрою захисту виконуються так, щоб забезпечити гальванічну розв'язку комутованих ланцюгів як між собою, так і щодо внутрішніх ланцюгів пристрою РЗ. (слайд 8)

3.3 Тракт аналого-цифрового перетворення включає мультиплексор U6 і власне аналого-цифровий перетворювач (АЦП) - U7. Мультиплексор - це електронний комутатор, який по черзі подає контрольовані сигнали на вхід АЦП.    Застосування мультиплексора дозволяє використовувати один АЦП (як правило, коштовний) для декількох каналів. У АЦП здійснюється перетворення миттєвого значення вхідного сигналу в пропорційне йому цифрове значення. Перетворення виконуються із заданою періодичністю. В подальшому в мікроЕОМ за цими вибірками з вхідних сигналів розраховуються  нейтральні параметри контрольованих сигналів - їх амплітудні або діючі значення (слайд 9).

3.4 Блок живлення (БП) - U5 - забезпечує стабілізованою напругою всі   вузли даного пристрою, незалежно від можливих змін напруги в мережі           живлення. Зазвичай це імпульсний БП від мережі постійного струму. Є також блоки живлення від ланцюгів змінного струму і напруги (слайд 10).

3.5 Дисплеї і клавіатура є неодмінними атрибутами будь-якого цифрового пристрою, яки дозволяють оператору отримати інформацію від пристрою, змінювати режим його роботи, вводити нову інформацію. Треба відзначити, що дисплей Н і клавіатура SB1, SB2 в цифрових реле, як правило, реалізуються в   максимально спрощеному вигляді: дисплей - цифробуквене, одно- (або декілька-) рядковий; клавіатура - кілька кнопок (слайд 11).

3.6 Порт зв'язку з зовнішніми цифровими пристроями. Перевагою цифрових пристроїв є можливість передачі наявної інформації в інші цифрові системи: АСУ ТП, персональний комп'ютер і т. п., Що дозволяє інтегрувати різні системи,     економлячи на каналах зв'язку, витратах на попередню обробку сигналів і т. п. Комунікаційний порт - необхідний елемент для дистанційної роботи з даними пристрою (слайд 12).

Практично вся обробка інформації в будь-якому цифровому пристрої здійснюється всередині мікроЕОМ за певним алгоритмом, реалізованим у вигляді програми роботи.

с) Переваги та недоліки мікропроцесорних пристроїв. До основних переваг МП-пристроїв відносяться:

- Велика кількість виконуваних функцій;

- Можливість дистанційного керування РЗА;

- Висока експлуатаційна надійність;

- Отримання великого обсягу інформації про аварійні режимах;

- Забезпечення самодіагностики справності пристрою в процесі 
експлуатації;

- Мінімальні масогабаритні показники.

- Наочність процесу для оператора, що дає можливість оператору своєчасно    реагувати для запобігання аварії;

- Дистанційне керування, як терміналами релейного захисту, так і первинним   обладнанням підстанції;

- Реєстрування та збереження всіх величин в перед аварійних і аварійних ситуаціях для точного після аварійного аналізу причин аварії;

До недоліків цифрових реле можна віднести:

- малую помехоустойчивость; - Малу стійкість до зовнішніх впливів ( перешкодостійкисить);

- Малопотужний вихідний сигнал, що робить необхідним застосування підсилювачів, а також використання, наприклад, проміжних електромеханічних реле для зв'язку з котушкою приводу вимикача.

4. Закріплення нового матеріалу:

4.1 Робота в групах:

4.1.1 Завдання: на наступному малюнку зображено структурну схему мікропроцесорного реле захисту з цифровими позначками його конструктивних елементів – мікропроцесор; вхідні перетворювачі; вихідні перетворювачі; блок живлення;  мультиплексор; аналогово цифровий перетворювач; клавіатура; дисплей;          комунікаційній порт. Правильно вкажіть назви елементів по позиціям від 1 до 9 за наступною формою та назвіть отриману черговість з цифр ( додаток Д).

Пояснення системи оцінювання роботи студентів за результатами завдання: за правильну відповідь кожен студент групи може отримати 5  балів за  абсолютно правильну послідовність чисел, за кожну помилку з студентів знімається по 0,5 бала. Також, з  студентів групи яка перша виконала завдання не  знімаються бали, з другої групи знімається 0,25 бала, з третьої – 0,5 бала, з   четвертої – 0,75 бали, з п’ятої 1 бал з кожного студента. Викладач перевіряє правильність виконання завдання групами і оголошує яка кількість балів знімається з тієї чи іншої групи. Далі головний в групі розподіляє бали серед учасників групи в залежності від внеску того чи іншого студента в кінцевий результат, або на        розсуд головного – розподіляється порівну між усіма членами групи.

Про кількість балів по студентах головний в групі повідомляє викладачу, який заносить дані до таблиці  оцінювання знань студентів.

4.2 Технічна задача:

4.2.1 Завдання: на наведеній структурній схемі мікропроцесорного реле захисту домалюйте відсутні елементи, без яких дана схема не зможе функціонувати, і    написати їх назву.

Варіант схеми № 1.

Правильна дія – домалювати логічні перетворювачі, аналогово-цифровий          перетворювач, комунікаційний порт .

Варіант схеми № 2.

Правильна дія – домалювати мультиплексом, блок живлення, дисплей.

Пояснення системи оцінювання роботи студентів за результатами завдання: перевірку виконаних завдань проводить викладач і за її результатами додає студентам наступні бали – 5 бали за правильне вирішення технічної задачі, 3 бали – за одну помилку, 1 бал – за дві помилки, 0 балів за повністю не виконане        завдання. Далі викладач заносить дані до таблиці оцінювання знань студентів.

5. Підсумки заняття: підрахунок середнього балу студентів за даними таблиці оцінювання знань студентів та їх активності на занятті, оголошення кінцевого  результату та відповідно отриманих оцінок.

6. Детальне опрацювання матеріалу лекції за допомогою:

- повної версії лекції;

- літератури (Андрєєв В.А. Релейний захист і автоматика систем електропостачання - М.; «Вища школа», 1991- 345 с. ( с. 235-239), В.Г Головацкий , И.В. Пономарев: Релейная защита и автоматика распределительных сетей, 1999г. (с.145-148)

- дати відповіді на питання викладені в лекції.

Додаток А

| № | Прізвище та ім’я студента | Кількість зароблених балів по завданням |  |  |  | Отримана оцінка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТ | РГ | ТЗ | Середній бал |  |  |  |  |  |
| 1 | Анциферов Кирило |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ворон Роман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Гребенюк Андрій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Гусак Сергій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Косенко Дмитро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ляшенко Владислав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мальковський Сергій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мальцев Олексій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подорожній Костянтин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Попій Олександр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Рємізов Іван |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Рибалка Антон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Серкутан Олександр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сташевський Микита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Стьопін Валерій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тодуров Геннадій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Хайдаров Данило |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Хоменко Олександр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Храновський Володимир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оцінку "5" - студенти яки отримали більше 4,7 бала

Оцінку "4" - студенти яки отримали більше 3,7 бала

Оцінку "3" - студенти яки отримали більше 2,7 бала

Оцінку "2" - студенти яки отримали більше 1,7 бала

Додаток Б

Таблиця – Варіанти правильних відповідей на питання експрес-тесту для актуалізації знань

| № Варіанту | 1 питання | 2 питання | 3 питання | 4 питання | 5 питання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а | в,г | б | а | б |
| 2 | в | б | а | а | в,г |

Додаток В

Слайди до лекції – Структура побудови мікропроцесорних реле захисту

Слайд 1- Зовнішній вигляд  мікропроцесорних реле

Слайд 2- Зовнішній вигляд  мікропроцесорних реле

Слайд 3- Зовнішній вигляд  мікропроцесорних реле

Слайд 4- Структурна схема цифрового пристрою захисту

Слайд 5- Структурна схема цифрового пристрою захисту (мікропроцесор)

Слайд 6- Структурна схема цифрового пристрою захисту (перелік вузлів реле)

Слайд 7- Структурна схема цифрового пристрою захисту (вхідні перетворювачі)

Слайд 8- Структурна схема цифрового пристрою захисту (вихідні перетворювачі)

Слайд 9- Структурна схема цифрового пристрою захисту (тракт аналогово - цифрового перетворювача)

Слайд 10- Структурна схема цифрового пристрою захисту (блок живлення)

Слайд 11- Структурна схема цифрового пристрою захисту (дисплеї і клавіатура)

Слайд 12- Структурна схема цифрового пристрою захисту (комунікаційний порт)

Додаток Д

Таблиця 1 – заповнити таблицю згідно з номером позиції (правильна відповідь)

| Назва елементу | Номер позиції |
| --- | --- |
| мікропроцесор | 8 |
| вхідні перетворювачі | 1 |
| вихідні перетворювачі | 7 |
| блок живлення | 2 |
| аналогово цифровий перетворювач | 4 |
| клавіатура | 6 |
| дисплей | 5 |
| комунікаційній порт | 9 |
| мультиплексор | 3 |

Слайд 11- Структурна схема цифрового пристрою захисту (до завдання 4.1)

Додаток Г

Лекція

# Дисципліна: Напівпровідникові пристрої релейного захисту та автоматики

Блок змістових модулів: ПП 03.13.01 Напівпровідникові пристрої релейного     захисту та автоматики

# Модуль змістовний: ПП 03.13.01.05 «Серійні  реле  захисту  на  ІМС»

Модульна одиниця: Структура побудови мікропроцесорних реле захисту, їх     переваги та недоліки

План лекції:

1) Основні характеристики мікропроцесорного реле захисту , зовнішній   вигляд .

2) структура побудови мікропроцесорного реле захисту.

3) Переваги та недоліки мікропроцесорних реле захисту.

1) Більшість фірм виробників обладнання РЗА припиняють випуск електромеханічних реле і пристроїв і переходять на цифрову елементну базу. Перехід на нову елементну базу не призводить до зміни принципів релейного   захисту та електроавтоматики, а тільки розширює її функціональні можливості, спрощує експлуатацію і знижує її вартість. Саме з цих причин мікропроцесорні пристрої дуже швидко займають місце застарілих електромеханічних і мікроелектронних реле.

Зовнішній вигляд деяких мікропроцесорних реле наведений далі на кількох фото (попередньо показати фото реле):

Основні характеристики мікропроцесорних захистів значно вищі, ніж у мікроелектронних:,

а)потужність споживана від вимірювальних трансформаторів струму і   напруги, знаходиться на рівні 0,1-0,5 ВА

б) апаратна похибка - в межах 2-5%,

с) коефіцієнт повернення вимірювальних органів становить 0,96-0,97

2) Розглянемо структуру побудови мікропроцесорного реле захисту.

Цифрові пристрої РЗ різного призначення мають багато спільного, а їх структурні схеми дуже схожі і подібні представленої на малюнку 1.

Малюнок 1- Структурна схема цифрового пристрою захисту.

- Центральним вузлом цифрового пристрою є мікроЕОМ , яка через свої пристрої введення-виведення обмінюється інформацією з периферійними вузлами. За допомогою цих додаткових вузлів здійснюється сполучення мікроЕОМ (центрального процесора) із зовнішнім середовищем: датчиками вихідної інформації, об'єктом управління, оператором і т. п.

- Неодмінними вузлами цифрового пристрою РЗА є: вхідні U1 - U4 і вихідні KL1 - КLj перетворювачі сигналів, тракт аналого-цифрового перетворювача U6, U7, кнопки управління і введення інформації від оператора SB1, SB2, дисплей Н для відображення інформації і блок живлення U5. Сучасні цифрові пристрої, як правило, оснащуються і комунікаційним портом Х1 для зв'язку з іншими пристроями.

Рис.М

- Основні функції вище зазначених вузлів наступні:

3.1 Вхідні перетворювачі забезпечують гальванічну розв'язку зовнішніх ланцюгів від внутрішніх ланцюгів пристрою. Одночасно, вхідні перетворювачі здійснюють приведення контрольованих сигналів до єдиного вигляду (як правило, до напруги) і нормованого рівня. Тут же здійснюється попередня частотна фільтрація вхідних сигналів перед їх аналого-цифровим перетворенням. Одночасно вживаються заходи щодо захисту внутрішніх елементів пристрою від впливу перешкод і перенапруг. Розрізняють перетворювачі вхідних сигналів аналогові (U3, U4) і логічні (U1, U2). Перші прагнуть     виконати так, щоб забезпечити лінійну (або нелінійну, але з відомим законом) передачу контрольованого сигналу у всьому діапазоні його зміни. Перетворювачі логічних сигналів, навпаки, прагнуть зробити чутливими тільки до вузької області діапазону можливого знаходження контрольованого сигналу.

3.2 Вихідні релейні перетворювачі KL1 - КLj. Вплив реле на об'єкт, що захищається традиційно здійснюється у вигляді дискретних сигналів управління. При цьому вихідні ланцюги пристрою захисту виконуються так, щоб забезпечити гальванічну розв'язку комутованих ланцюгів як між собою, так і щодо внутрішніх ланцюгів пристрою РЗ.

3.3 Тракт аналого-цифрового перетворення включає мультиплексор U6 і власне аналого-цифровий перетворювач (АЦП) - U7. Мультиплексор - це           електронний комутатор, який по черзі подає контрольовані сигнали на вхід АЦП. Застосування мультиплексора дозволяє використовувати один АЦП (як правило, коштовний) для декількох каналів. У АЦП здійснюється перетворення миттєвого значення вхідного сигналу в пропорційне йому        цифрове значення. Перетворення виконуються із заданою періодичністю. В подальшому в мікроЕОМ за цими вибірками з вхідних сигналів розрахо-вуються  нейтральні параметри контрольованих сигналів - їх амплітудні або діючі значення.

3.4 Блок живлення (БП) - U5 - забезпечує стабілізованою напругою всі вузли    даного пристрою, незалежно від можливих змін напруги в мережі          живлення. Зазвичай це імпульсний БП від мережі постійного струму. Є    також блоки живлення від ланцюгів змінного струму і напруги.

3.5 Дисплеї і клавіатура є неодмінними атрибутами будь-якого цифрового       пристрою, яки дозволяють оператору отримати інформацію від пристрою, змінювати режим його роботи, вводити нову інформацію. Треба відзначити, що дисплей Н і клавіатура SB1, SB2 в цифрових реле, як правило, реалізуються в максимально спрощеному вигляді: дисплей - цифробуквене, одно- (або декілька-) рядковий; клавіатура - кілька кнопок.

3.6 Порт зв'язку з зовнішніми цифровими пристроями. Перевагою цифрових пристроїв є можливість передачі наявної інформації в інші цифрові системи: АСУ ТП, персональний комп'ютер і т. п., Що дозволяє інтегрувати різні системи, економлячи на каналах зв'язку, витратах на попередню обробку сигналів і т. п. Комунікаційний порт - необхідний елемент для дистанційної роботи з даними пристрою.

Практично вся обробка інформації в будь-якому цифровому пристрої здійснюється всередині мікроЕОМ за певним алгоритмом, реалізованим у вигляді програми роботи.

3) Переваги та недоліки мікропроцесорних пристроїв

До основних переваг МП-пристроїв відносяться

- Велика кількість виконуваних функцій;

- Можливість дистанційного керування РЗА;

- Висока експлуатаційна надійність;

- Отримання великого обсягу інформації про аварійні режимах;

- Забезпечення самодіагностики справності пристрою в процесі 
експлуатації;

- Мінімальні масогабаритні показники.

- Наочність процесу для оператора, що дає можливість оператору своєчасно     реагувати для запобігання аварії;

- Дистанційне керування, як терміналами релейного захисту, так і первинним    обладнанням підстанції;

- Реєстрування та збереження всіх величин в перед аварійних і аварійних ситуаціях для точного після аварійного аналізу причин аварії;

До недоліків цифрових реле можна віднести:

- малую помехоустойчивость; - Малу стійкість до зовнішніх впливів ( перешкодостійкисить);

- Малопотужний вихідний сигнал, що робить необхідним застосування підсилювачів, а також використання, наприклад, проміжних електромеханічних реле для зв'язку з котушкою приводу вимикача.

Література:

Основна: Андрєєв В.А. Релейний захист і автоматика систем електропоста                      чання - М.; «Вища школа», 1991- 345 с.  ( с. 235-239)

Допоміжна: В.Г Головацкий , И.В. Пономарев: Релейная защита и автоматика

Контрольні питання:

- Основні характеристики мікропроцесорного пристрою релейного захисту.

- З яких елементів складається схема цифрового пристрою захисту?

- Розповісти призначення елементів реле?

- Що таке мультиплексор?

- Які переваги та недоліки має мікропроцесорне реле?

- Для чого використовують комутаційний порт?

- Де в Маріуполі використовують мікропроцесорні реле захисту  ?