## Slide 1
Автоматизація парогенератора

## Slide 2
Відокремлений структурний підрозділ
"Вінницький фаховий коледж
Національного університету харчових технологій"
«АВТОМАТИЗАЦІЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА»
для студентів спеціальності 151 “Автоматизація та компʼютерно-інтегровані технології”
Розробила: О.А.Терпеловська,
викладачка спецдисциплін
м. Вінниця, 2020

## Slide 3
Мета: Формування умінь застосовувати набуті знання при розробці схеми автоматизації парогенератора

## Slide 4
План заняття
1. Загальні відомості
2. Парогенератори ДКВР
3. Парогенератор як об'єкт автоматизації
4. Розробка схеми автоматизації
парогенератора

## Slide 5
Мотивація навчальної діяльності студентів
В якості теплоносія в харчовій промисловості використовується насичена і перегріта пара.
Насичена і перегріта пара виробляється паровими котлами – парогенераторами, тому будь-яке виробництво неможливе без застосування даних агрегатів. Парогенератори виробляють перегріту пару для технологічних потреб виробництва, для опалення, парової турбіни.
Розробки нових технологій, направлених на покращення якості та підвищення ефективності роботи парових котлів, вимагають неперервного оновлення та удосконалення засобів автоматизації та систем управління.
З автоматизацією парогенераторів підвищується якість ведення технологічного процесу та досягається економія палива.

## Slide 6
Актуалізація опорних знань

## Slide 7
“Так або Ні”
На рисунку зображений астатичний об’єкт.

## Slide 8
“Так або Ні”
В даній схемі застосоване
позиційне регулювання.

## Slide 9
Продовжити думку
Позиційне регулювання
рівня застосовується…

## Slide 10
Продовжити думку
Збуренням для даного
об’єкту є …

## Slide 11
Дати відповідь на запитання
Які прилади включає дана АСР?

## Slide 12
Дати відповідь на запитання
Який параметр регулюються в даній
схемі?

## Slide 13
Вказати правильний варіант відповіді
По принципу формування
регулюючої дії дана АСР
побудована:
а) за відхиленням;
б) за збуренням;
в) за збуренням і відхиленням
(комбінована АСР).

## Slide 14
Вказати правильний варіант відповіді
По характеру зміни заданого значення дана
АСР є:
а) слідкуючою;
б) стабілізуючою;
в) програмною.

## Slide 15
Дати відповідь на запитання
АСР якого параметру зображена на рисунку?

## Slide 16
Дати відповідь на запитання
Які прилади входять
в дану АСР?

## Slide 17
“Так або Ні”
На рисунку наведена АСР концентрації.

## Slide 18
Дати відповідь на запитання
Як працює дана АСР?

## Slide 19
Вказати правильний варіант
відповіді
Процес вибіркового поглинання речовини
з газового чи рідкого середовища усім об'ємом твердого тіла чи рідини називається:
а) десорбція;
б) абсорбція;
в) адсорбція

## Slide 20
Вказати правильний варіант відповіді
В схемі автоматизації абсорбера передбачене регулювання параметрів:
а) температури і рівня в абсорбері, витрат абсорбента;
б) тиску і рівня в абсорбері, концентрації продукту;
в) температури газу і абсорбента, витрат газу.

## Slide 21
Вказати правильний варіант відповіді
Рівень в абсорбері регулюється контуром,
що включає прилади:
а) 1а, 1б, 1в, 1г;
б) 5а, 5б, 5в;
в) 3а, 3б, 3в, 3г.

## Slide 22
“Так чи Ні”
На схемі зображений
одноагрегатний стрічковий
дозатор.

## Slide 23
“Так чи Ні”
Регулювання продуктивності
дозатора здійснюється тільки по сигналу, що пропорційний вазі продукту на конвеєрі.

## Slide 24
“Так чи Ні”
Кількість матеріалу, що
надходить на вантажний конвеєр
залежить від інтенсивності роботи
живлячого пристрою.

## Slide 25
“Так чи Ні”
Автоматичне регулювання завантаження валкового
станка продуктом здійснюється при допомозі зміни
положення засувки живлячого пристрою.

## Slide 26
Вказати правильний варіант відповіді
Автоматичне регулювання витрат подрібненого продукту здійснюється шляхом впливу:
а) на частоту обертання
другого валка;
б) на витрати продукту,
що подаються у валковий
станок для подрібнення;
в) на швидкість роботи
розсіву.

## Slide 27
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

## Slide 28: Перегляд відеоролика

## Slide 29: Запитання
Для чого може використовується пара, вироблена парогенератором?

## Slide 30: Запитання
Які поверхні нагріву
знаходяться в топковій
камері?

## Slide 31: Запитання
Які поверхні нагріву
розміщені в газоході?

## Slide 32: Запитання
Яка температура в
топковій камері під час
згорання палива?

## Slide 33: Запитання
Яка температура димових
газів в газоході?

## Slide 34: 1. Загальні відомості
Електроенергію і пару на підприємствах отримують від енергосистеми або від власної ТЕЦ. Енергетична установка - це установка, в якій для отримання пари, або нагріву води з тиском вище атмосферного, використовується паливо, а також тепло топкових газів, що видаляються.
Пара, що виробляється в котельній, витрачається на турбогенератор для вироблення електроенергії, на власні потреби котельні і на технологічні потреби.
Основне обладнання – це паровий котел, призначений для отримання перегрітої пари.

## Slide 35
На підприємствах харчової промисловості застосовують парові котлоагрегати малої потужності паропродуктивністю до 10 т/год і тиском 1,3 МПа і середньої потужності паропродуктивністю до 35 т/год і тиском 2,3 або 3,9 МПа.
Парові котли малої і середньої потужності призначені для вироблення насиченої і перегрітої пари.

## Slide 36
При спалюванні палива енергія передається живильній воді, в результаті чого виробляється перегріта пара. Відходи – охолоджені димові гази – викидаються в атмосферу.

## Slide 37
Конструкція котла включає топку, поверхні нагріву, пароперегрівач, економайзер, водопідігрівач, каркас з драбинами і площадками для обслуговування, газоходи, арматура і ін.
Поверхні нагріву – елементи котла, в яких проходить передача тепла від факелу і продуктів згоряння теплоносію (вода, пара). Розрізняють радіаційну поверхню, що отримує тепло від випромінювання полум’я і конвективну поверхню.
Радіаційними поверхнями є екрани, розташовані на стінах топки. В залежності від розташування розрізняють фронтові, бокові, задні і стельові екрани.

## Slide 38
Газоходи – канали, утворені обмурівкою котла, шамотними або чавунними перегородками і призначені для направлення продуктів згорання палива і подальшого видалення.

## Slide 39
Внутрішня частина парового котла, що заповнена водою називається водяним обʼємом, а частина, що заповнена парою – паровим обʼємом.
Поверхня киплячої води у верхньому барабані називається дзеркалом випаровування. При роботі котла дзеркало випаровування не повинно виходити за межі встановлених верхнього і нижнього допустимих рівнів.

## Slide 40
Пароперегрівач – пристрій (поверхня нагріву) для підвищення температури пари вище температури насичення, отриманої в паровому просторі при заданому тиску.

## Slide 41
До хвостових поверхонь нагріву відносяться економайзер і повітропідігрівач, в яких використовується тепло видаляючих димових газів.
Економайзер – пристрій для підігріву живильної води перед подачею її у барабан парового котла.

## Slide 42
Повітропідігрівач – пристрій для підігріву повітря перед подачею його до пальників котла.

## Slide 43
Каркас – металева конструкція з колон, балок і звʼязків, що встановлені на фундамент і призначені для з’єднання і підтримання елементів котла.
Обмурівка – зовнішнє захисне огородження котла.

## Slide 45
Паливо, як правило мазут або газ, поступає в суміші з повітрям через топковий пристрій в топку і горить у вигляді факелу. Повітря нагнітається з допомогою дутєвого вентилятора. Продукти горіння – розкалені димові гази, проходячи через димоходи, віддають тепло різним поверхням теплопередачі і викидаються димососом в димову трубу.

## Slide 46
Живильна вода, нагріта у водяному економайзері, попередньо очищена від частин накипу і розчиненого в ній повітря, подається в барабан, вмурований в топку котла. Вода випаровується в трубах, що екранують топку із середини. Насичена пара збирається в барабані над поверхнею води і поступає в пароперегрівач, призначений для випаровування крапель води, що містяться в насиченій парі, і доведення його температури до заданого значення.

## Slide 47
Дослідницький проект
ТОВ “Монастирищенська Виробничо-Впроваджувальна Фірма “Енергетик”

## Slide 48
ТОВ «МВВФ «Енергетик» засновано 15 листопада 2000 року в місті Монастирище Черкаської області. Першою продукцією заводу стали котли Е1,0-0,9. Зараз в асортименті підприємства понад 400 найменувань.
На території заводу розташовані 7 цехів сумарною площею понад 12 000 м2.
Загальна кількість технологічного обладнання - 274 одиниці.
Виробництво забезпечує роботою 264 співробітника, з яких 70 осіб-інженерно-технічний персонал.
15 років роботи підприємством реалізовано понад 1000 успішних проектів.

## Slide 49
Котельний завод «МВВФ «Енергетик» оснащений сучасним високотехнологічним обладнанням європейських виробників, що забезпечує високий рівень продуктивності праці і якість продукції.
Підприємство випускає парові котли серії: “ДЕ” (паливо мазут, газ), “Е” твердопаливні; “ДКВр” (паливо газ, мазут, вугілля) і інші.
Водогрійні котли серії: “КВ”, “КВ-ГМ”, “ПТВМ” (паливо газ, мазут), “КСВ-Р” твердопаливні котли і інші.

## Slide 50
Перегляд відеоролика

## Slide 51
Запитання

## Slide 52
Запитання
Які котли випускаються даним заводом?

## Slide 53
Запитання
2. Які переваги застосування котлів вітчизняного виробництва?

## Slide 54
Дослідницький проект
Дослідження ринку енергетичного обладнання
Компанія “Паркотел” –
промислові котли і котельне
обладнання
Теплоенергетична будівельна
компанія “Генерація тепла”

## Slide 55
Компанія “Паркотел” – промислові котли і котельне обладнання (м. Біла Церква)
Компанія “Паркотел” (м. Біла церква, Київська обл.) - вже більше 20 років займається виготовленням енергетичного обладнання на промислові підприємства України: парові котли Е, ДЕ, КЕ, ДКВР; водогрійні котли КБНГ, ВК, КВ-Г, КВГМ; економайзери; димососи і вентилятори; деаератори, солерозчинники і інше котельне обладнання.

## Slide 56
Компанія спеціалізується по таким напрямкам:
- виготовлення промислових парогенераторів (парових котлів) малої потужності на твердому паливі, продуктивністю 100-500
кг пари/год;
- виготовлення водогрійних котлів на твердому паливі, продуктивністю 200 кВт - 1 МВт;
- виготовлення твердопаливних опалювачів (на дровах, пелетах, брикетах, трісці, соняшниковому лушпинні і ін.) для котлів серії Е, ДЕ, КЕ, ДКВР;
- виготовлення теплообмінників для зерносушильних комплексів;
- переведення парових котлів на роботу в водогрійному режимі;
- переведення водогрійних і парових котлів з газу на альтернативні види палива.

## Slide 57
Теплоенергетична будівельна компанія
“Генерація тепла”
Основна діяльність теплоенергетичної компанії "Генерація ТЕПЛА" - реалізація та управління проектами в сфері теплової енергетики. Зокрема, ТОВ «Генерація ТЕПЛА» займається: новим будівництвом котелень для промислових підприємств та комерційної нерухомості; реконструкцією та модернізацією існуючих котелень; переведенням котелень на альтернативні види палива; виготовленням та поставкою котельного обладнання; сервісно-гарантійним обслуговуванням котелень підприємств.
Компанія випускає парові котли серії: Е (газ, мазут, дрова, щепа, лушпиння); КЄ (дрова, тріска, лушпиння, вугілля), ДКВр. Водогрійні котли серії КВ, КВС, ПТВМ.

## Slide 58
Котли серії ДКВР виробляються паропродуктивністю від 2,5 до 35 т/год. Залежно від виду палива кожен котел оснащується спеціальним топковим пристроєм.
Виготовляються за попереднім погодженням із замовником з обшивкою й ізоляцією чи без них. Поставка котла блоком або розсипом. Котли ДКВР призначені для вироблення насиченої або перегрітої пари, яка використовується в технічних цілях промислових підприємств, опалення вентиляції об'єктів промислового значення.

## Slide 59
Котли розраховані для роботи на мазуті, дизпаливі, природному газі, твердому паливі. Спеціалістами ТОВ "Генерація Тепла" здійснюється переобладнання котлів з газу на тверде паливо (лушпиння соняшника, гречки, вівса), деревʼяні пелети, тріску, відходи біомаси. Можуть встановлюватися як вітчизняні, так й імпортні пальники.

## Slide 60
Запитання

## Slide 61
Запитання
Хто монтує і обслуговує парові і водогрійні котли?

## Slide 62
Запитання
Чим являються для нас парові і водогрійні котли?

## Slide 63
Запитання
Які посади може займати випускник коледжу?

## Slide 64
2. Парогенератори ДКВР
Котел ДКВР (двобарабанний котел вертикально-водотрубний реконструйований) призначений для виробництва насиченої і перегрітої пари.
В котлі встановлені верхній і нижній барабани, розташовані уздовж поздовжньої осі. Барабани з'єднані гнутими кип'ятильними трубами, що утворюють розвинений кип'ятильні пучок. Перед кип’ятильним пучком розташована екранована топкова камера. Труби бічних екранів виводяться в верхній барабан, нижні їх кінці приєднані до нижніх колекторів.

## Slide 65
Вода, що живить котел по трубопроводах 5 подається під рівень води в верхній барабан. Вода по опускним трубах надходить з верхнього барабана в нижній, а пароводяна суміш по іншим трубам котельного пучка, які мають підвищену теплове навантаження, піднімається в верхній барабан. У верхньому барабані котла відбувається поділ пароводяної суміші на пару і воду.
У верхньому барабані встановлений штуцер кріплення двоважільного запобіжного клапану, головний паровідвідний штуцер, штуцер вводу живлячої води і ін.

## Slide 66
Запитання

## Slide 67
Запитання
1. Чому котел називається двобарабанним?

## Slide 68
Запитання
2. Де накопичується утворена пара?

## Slide 69
Запитання
3. Як подається вода у котел?

## Slide 70
Запитання
4. Де розташований запобіжний клапан?

## Slide 71
3. Парогенератор як об’єкт автоматизації

## Slide 72
Найкращі умови протікання технологічного процесу отримання пари в барабанному парогенераторі загального призначення забезпечується:
АСР навантаження котла,
АСР живлення котла,
АСР горіння,
АСР перегріву пари
АСР солевмісту.
Кожна АСР має свої особливості.

## Slide 73
4. Розробка схеми автоматизації парогенератора

## Slide 76
АСР навантаження котла

## Slide 77
АСР навантаження котла
Щоб тиск пари залишався незмінним протягом всього періоду роботи парогенератора, необхідна відповідність подачі палива в топку кількості тепла, що відбирається разом парою з котла. Процес регулювання подачі палива називається регулюванням навантаження котла.

## Slide 78
АСР навантаження котла
АСР
тиску пари в барабані котла

## Slide 79
АСР тиску барабані котла

## Slide 80
АСР тиску барабані котла

## Slide 81
АСР тиску барабані котла

## Slide 82
АСР тиску барабані котла

## Slide 83
АСР живлення котла

## Slide 84
АСР живлення котла
Рівень води в барабані котла відноситься до числа головних регульованих величин, що визначає безпеку і надійність роботи самого агрегату і пов'язаних з ним установок. Зміна рівня відбувається внаслідок збільшення або зменшення витрати пари, зміни теплового навантаження топки і зміни тиску пари. Рівень повинен підтримуватися в межах допустимого, щоб забезпечувати найбільше дзеркало випаровування.

## Slide 85: Перегляд відеоролика

## Slide 86
АСР живлення котла
Відхилення рівня в барабані котла від номінального в сторону пониження може викликати перегрів барабану і екранних трубок, що пов’язане з їх механічною міцністю і призвести до виходу з ладу котла.
При надлишковому рівні виникне збільшене зволоження пари, що не дозволить підтримувати параметри перегрітої пари на рівні, що забезпечують нормальну роботу парової турбіни. Підвищення рівня також веде до аварійних наслідків, так як можливий закид води в пароперегрівач може викликати вихід його з ладу.

## Slide 87
АСР
живлення котла
АСР
рівня води в барабані котла

## Slide 88
АСР рівня води в барабані котла

## Slide 89
АСР рівня води в барабані котла

## Slide 90
АСР рівня води в барабані котла

## Slide 91
АСР рівня води в барабані котла

## Slide 92
АСР горіння

## Slide 93
АСР
горіння
АСР
співвідношення “паливо - повітря”

## Slide 94
АСР співвідношення “паливо - повітря”
Кількість повітря, що подається в топку, повинна відповідати кількості палива, в іншому випадку паливо буде згорати неповністю при недостачі повітря, або температура топкових газів понизиться внаслідок надлишку повітря.
Регулювання співвідношення газ-повітря необхідно як чисто фізично, так і економічно.
Співвідношення газ-повітря приблизно складає 1:10.

## Slide 95
АСР співвідношення “паливо - повітря”
При нестачі повітря в котельній камері відбувається неповне згоряння палива, або незгорілий газ буде викидатися в атмосферу, що економічно і екологічно не припустимо. При надлишку повітря в котельній камері буде відбуватися охолодження топки, хоча газ буде згоряти повністю, але в цьому випадку залишки повітря будуть утворювати двоокис азоту, що екологічно неприпустимо, так як це з'єднання шкідливо для людини і навколишнього середовища.

## Slide 96
АСР співвідношення
“паливо-повітря”

## Slide 97
АСР співвідношення
“паливо-повітря”

## Slide 98
АСР співвідношення
“паливо-повітря”

## Slide 99
АСР співвідношення
“паливо-повітря”

## Slide 100
АСР співвідношення
“паливо-повітря”

## Slide 101
АСР горіння

## Slide 102
АСР
горіння
АСР
співвідношення “паливо - повітря”

## Slide 103
АСР
горіння
АСР
співвідношення “паливо - повітря”
АСР
розрідження в топці

## Slide 104
АСР розрідження в топці
Недостатнє розрідження в топці погіршує конвективний теплообмін в топці і димоходах через невелику швидкість димових газів і забруднення поверхонь теплообміну.
При відсутності розрідження полум'я факела буде притискатися, що приведе до обгорання пальників і нижньої частини топки. Димові гази при цьому підуть в приміщення цеху, що унеможливлює роботу обслуговуючого персоналу.
Підвищене розрідження погіршує радіаційний теплообмін через швидке видалення продуктів горіння і може призвести навіть до відриву факелу від пальникового пристрою.

## Slide 105
АСР розрідження в топці

## Slide 106
АСР розрідження в топці

## Slide 107
АСР розрідження в топці

## Slide 108
АСР розрідження в топці

## Slide 109
АСР перегріву пари

## Slide 110
АСР
перегріву
пари
АСР
температури пари

## Slide 111
АСР перегріву пари
Автоматичне регулювання перегріву пари має забезпечити підтримання температури перегрітої пари в заданих межах незалежно від навантаження котельного агрегату.
Зниження температури перегрітої пари знижує економічність роботи котла, крім того, значне зниження температури пари перед турбоагрегатом призводить до неприпустимого підвищення вологості в останніх щаблях турбіни, а в деяких випадках і аварійну зупинку турбоагрегату.
З умов міцності металу труб пароперегрівача, паропроводу і турбіни важливо не тільки забезпечити підтримання температури в заданих межах, а й не допустити різких її змін.

## Slide 112
АСР температури пари

## Slide 113
АСР температури пари

## Slide 114
АСР температури пари

## Slide 115
АСР температури пари

## Slide 116
АСР солевмісту котлової води

## Slide 117
АСР
солевмісту
АСР
продувки котла

## Slide 118
АСР солевмісту (продувки котла)
У живлячій воді розчинені солі, допустима кількість яких визначається нормами. У процесі пароутворення ці солі залишаються в котловій воді і поступово накопичуються. Деякі солі утворюють шлам - тверда речовина, що кристалізується в котловій воді. Більш важка частина шламу накопичується в нижніх частинах барабана і колекторів.
При підвищенні солевмісту в котловій воді пришвидшується утворення накипу, що погіршує теплопередачу. Підвищення концентрації солей вище допустимих величин може привести до попадання їх в пароперегрівач. Тому солі, що зібралися в котловій воді, видаляються безперервною продувкою.

## Slide 119
АСР солевмісту котлової води

## Slide 120
АСР солевмісту котлової води

## Slide 121
АСР солевмісту котлової води

## Slide 122
АСР солевмісту котлової води

## Slide 123
Контур контролю і обліку витрат палива

## Slide 124
Контур контролю і обліку витрат палива

## Slide 125
Контур контролю і обліку витрат палива

## Slide 126
Контур контролю і обліку витрат води

## Slide 127
Контур контролю і обліку витрат води

## Slide 128
Контур контролю і обліку витрат води

## Slide 129
Контури сигналізації і захисту
Системи сигналізації і блокування забезпечують безпечну роботу парового котла і безпеку обслуговуючого персоналу шляхом зупинки процесу горіння в тих випадках, коли автоматичні системи і оператор не справились із задачею підтримання нормального режиму роботи. Одночасно з блокуванням подаються звукові і світлові сигнали, що оповіщають про порушення процесу.
Зупинка подачі палива здійснюється швидкодіючим відсікаючим електромагнітним клапаном.
Відбір перегрітої пари зупиняється з метою захисту парової турбіни

## Slide 132
Зупинка подачі палива
Зупинка подачі палива здійснюється швидкодіючим відсікаючим електромагнітним клапаном.

## Slide 133
Клапан-відсікач палива

## Slide 134
Клапан-відсікач палива

## Slide 135
Клапан-відсікач палива

## Slide 136
Клапан-відсікач палива

## Slide 137
Зупинка відбору пари
Відбір перегрітої пари припиняється з метою
захисту парової турбіни.

## Slide 138
Клапан-відсікач пари

## Slide 139
Клапан-відсікач пари

## Slide 140
Клапан-відсікач пари

## Slide 141
“Потускніння і затухання факелу”

## Slide 142
Контроль яскравості полум’я

## Slide 143
Контроль яскравості полум’я

## Slide 144
Контроль яскравості полум’я

## Slide 145
“Підвищення тиску в барабані котла”

## Slide 146
Контроль тиску в барабані котла

## Slide 147
Контроль тиску в барабані котла

## Slide 148
Контроль тиску в барабані котла

## Slide 149
“Підвищення або зниження рівня води в барабані котла”

## Slide 150
Контроль рівня води в барабані котла

## Slide 151
Контроль рівня води в барабані котла

## Slide 152
Контроль рівня води в барабані котла

## Slide 153
“Відсутність розрідження у верхній частині топки”
(зупинка димотяги)

## Slide 154
Контроль розрідження в топці котла

## Slide 155
Контроль розрідження в топці котла

## Slide 156
Контроль розрідження в топці котла

## Slide 157
“Падіння тиску палива перед пальниками”

## Slide 158
Контроль тиску палива перед пальниками

## Slide 159
Контроль тиску палива перед пальниками

## Slide 160
Контроль тиску палива перед пальниками

## Slide 161
“Падіння тиску повітря перед пальниками” (зупинка нагнітального вентилятора)

## Slide 162
Контроль тиску повітря перед пальниками

## Slide 163
Контроль тиску повітря перед пальниками

## Slide 165
Самостійна робота студента
Розглянути розроблену схему автоматизації.
Описати роботу контуру регулювання з вказанням позицій приладів, враховуючи послідовність проходження сигналу від давача до виконавчого механізму:
І варіант: контур регулювання тиску пари в барабані котла;
ІІ варіант: контур регулювання рівня в барабані котла;
ІІІ варіант: контур регулювання співвідношення ”паливо - повітря”;
ІV варіант: контур регулювання розрідження в топці;
V варіант: контур регулювання температури перегріву пари;
VI варіант: контур регулювання продувки котла.

## Slide 166: Запитання
1. Як працює АСР тиску в барабані котла?

## Slide 167: Запитання
2. Як працює АСР рівня води в барабані котла?

## Slide 168: Запитання
3. Як працює АСР співвідношення ”паливо – повітря?

## Slide 169: Запитання
4. Як працює АСР розрідження в топці парогенератора?

## Slide 170: Запитання
5. Як працює АСР температури перегріву пари?

## Slide 171: Запитання
6. Як працює АСР продувки котла?

## Slide 172: Перегляд відеоролика

## Slide 173
Узагальнення і систематизація матеріалу

## Slide 174
Для чого призначені парогенератори ДКВР?

## Slide 175
Як називаються поверхні нагріву, що розміщені в газоході котла?

## Slide 176
Для чого призначений економайзер?

## Slide 177
Що таке дзеркало випаровування?

## Slide 178
Які параметри підлягають регулюванню?

## Slide 179
Які наслідки має зниження рівня нижче мінімального значення?

## Slide 180
До чого може призвести недостатня подача повітря в топку?

## Slide 181
Які наслідки викликає підвищення рівня в барабані котла?

## Slide 182
До чого може призвести надлишок повітря, що подається в топку?

## Slide 183
Які наслідки має недостатнє розрідження в топці?

## Slide 184
Що собою являє система захисту парогенератора?

## Slide 185
Які параметри викликають спрацювання систем захисту і сигналізації?

## Slide 186
Підсумкова частина
2
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
3
4
4
4
5
4

## Slide 187
Повідомлення домашнього
завдання
-опрацювати конспект;
- описати роботу схеми відповідно по контурах регулювання, сигналізації і захисту, враховуючи напрямок про-ходження сигналів і вказуючи позиції приладів;
- підготуватись до практичної роботи.

## Slide 188
Дякую за увагу
та участь у занятті…