## Slide 1: Переносне заземлення

## Slide 2: Визначення переносного заземлення
Переносне заземлення – це пристрій, що використовується при роботах на відключених струмопровідних частинах електроустановок, що захищає від ураження електричним струмом на даній ділянці.

## Slide 3: Призначення переносного заземлення
для захисту людей, що працюють на відключених струмопровідних частинах електрообладнання, від помилково поданої або наведеної напруги

## Slide 4: Улаштування переносних заземлень
1 - затискачі для приєднання до дротів, що заземлюються
2 - наконечник або струбцина для під'єднанню до заземлювача
3, 4 - заземлюючий провідник для заземлення та закорочування між собою фаз

## Slide 5: Штангове заземлення
1 – фазні затискачі
2 - штанги
3 – закорочуючий провід
4 – заземлюючий провід
5 – струбцина

## Slide 7: Захисна дія переносних заземлень
Захисна дія переносних заземлень полягає в тому, що вони не дозволяють з'явитися далі місця їх встановлення напрузі небезпечної для персоналу величини

## Slide 8: Вимоги до переносних заземлень
Основна вимога до переносних заземлень –
їх термічна й динамічна стійкість до струмів короткого замкнення
Затискачі, якими провідники закріплюються на струмопровідних частинах мають бути такими, щоб динамічні зусилля від струмів КЗ не зірвали їх
Крім того, затискачі повинні забезпечувати надійний контакт, щоб при КЗ витримали термічні зусилля й не обгоріли

## Slide 9: Вимоги до переносних заземлень
При протіканні струмів КЗ закорочуючі провідники сильно нагріваються. Тому вони мають бути термічно стійкими, щоби залишатися цілими на протязі часу відключення релейним захистом закорочуваної дільниці. Необхідно мати на увазі, що мідь плавиться при температурі 1083° С.

## Slide 10: Вимоги до мінімального перерізу провідників переносних заземлень
Мінімальний переріз за умовами механічної міцності приймається:
25 мм2 – для установок вище 1000 В
16 мм2 – для установок нижче 1000 В
Менше цих перерізів дроти не можна використовувати!

## Slide 11: Правила встановлення переносних заземлень
Переносні заземлення встановлюються на всіх струмопровідних частинах зі всіх боків, з яких може бути подана напруга на відімкнуту для проведення ремонтних робіт ділянку

## Slide 12: Встановлення переносного заземлення

## Slide 13: Правила встановлення переносних заземлень
Встановлення заземлення виконується ізолюючою штангою, що складає одно ціле з заземленням, або для почергового оперування з затискачами усіх фаз

## Slide 14: Порядок встановлення переносних заземлень
1 - з’єднання заземлюючого провідника з заземлювачем
2 – перевірка відсутності напруги на струмопровідних частинах
3 – накладання затискачів ПЗ почергово на струмопровідні частини всіх фаз й закріплення їх за допомогою штанги. Якщо штанга не пристосована для закріплення затискачів, закріплення може бути виконано вручну в діелектричних рукавицях

## Slide 15: Правила безпеки при встановленні переносних заземлень
Всі операції по встановленні та зняттю переносних заземлень виконуються в діелектричних рукавицях

## Slide 16: Правила безпеки при встановленні переносних заземлень
При встановленні заземлень в розподільчому пристрої операції слід виконувати з підлоги, з землі, з драбини, але не підніматися на поки що не заземлене обладнання

## Slide 17: Порядок зняття переносних заземлень
При знятті заземлень спочатку знімають затискачі зі струмопровідних частин, потім від'єднують від заземлювача

## Slide 18
Кожне переносне заземлення повинне мати позначки: його номер та переріз заземлюючих провідників. Ці данні мають бути вибиті на бирці, що закріплена на заземленні або на струбцині (наконечнику)
Місця для під'єднання заземлень повинні мати вільний і безпечний доступ.
При руйнуванні контактних з'єднань, розплавленні їх, обриві більш 10% жил, переносні заземлення повинні бути вилучені з використання!

## Slide 19
Переносне заземлення
захищає життя!